- Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych o wymiarach 1905x1135x30mm mm, z racji na to, że moduły dostępne na rynku o mocy min 480 Wp nie występują w wymiarach podanych w specyfikacji technicznej.

Odp. Zamawiający zmienia następujące parametry modułów zawarte w załączniku nr 1 do SWZ w sposób następujący

| 5 | Szerokość modułu 1905x1135x30mm | mm | 1135 mm (+/- 1000 mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Wysokość modułu | mm | 1905 mm (+ /-100mm) |
| 8 | Grubość ramki modułu | mm | 30 mm (+/-10 mm) |
| 9 | Waga modułu | kg | do 26 kg |
| 13 | Gwarancja na produkt (wady ukryte) | lata | Min.12 lat |

- Prosimy o dopuszczenie modułów, których data jest nie późniejsza niż 12 miesięcy od daty ogłoszenia przedmiotowego zamówienia publicznego, potwierdzona przez producenta. Prośbę o dopuszczenie tego parametru podpieramy czasem jaki jest potrzebny na dostarczenie modułów od daty ich produkcji na stoki magazynowe Europejskie. Często jest to okres ok 3/4 msc.

Odp.: Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1 do SWZ w sposób następujący:

„Data produkcji modułów nie późniejsza niż 9 miesięcy od daty ogłoszenia przedmiotowego przetargu potwierdzona przez producenta.

„Zamawiający wymaga, aby moduły pochodziły od jednego producenta, były tego samego typu. Moduły powinny być wyprodukowane nie później niż 10 miesięcy od daty ogłoszenia przedmiotowego postępowania.”

- Prosimy o usunięcie zapisu o wymaganych 3 miejscach umieszczenie nr seryjnych na module fotowoltaicznym, zazwyczaj moduł posiada jedną tabliczkę znamionową z nr seryjnym pod szkłem i ew. drugą na ramię.

Odp. Zmawiający usuwa zapis SWZ

- Prosimy o zmianę zapisu odnośnie gwarancji na falowniki:

k) posiadać min. 5 letnią gwarancję producenta na prawidłową pracę

Zmianę podpieramy zastosowaniem falowników takiego samego producenta jak w przypadku istniejącej już instalacji fotowoltaicznej, który posiada gwarancję produktową na poziomie 5 lat.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie gwarancji na zastosowane inwertery do 5 lat istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 10 lat za dodatkową opłatą.

- Zamawiający zmienia wartość tolerancji mocy paneli fotowoltaicznych w zakresie 0-/+3%

- Zamawiający obniża czas gwarancji dotyczących paneli fotowoltaicznych z 15 do 12 lat

- Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga: doświadczenia Wykonawcy potwierdzonego wykazaniem wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5-zamówień obejmujących swym zakresem roboty polegające na budowie systemu fotowoltaicznego o mocy co najmniej 49 kWp, tj. zgodnie kryterium "Doświadczenie" opisanego w SWZ.

Odp. Zamawiający uwzględni referencje na systemy o wartości mocy minimum 49,00 kW

- Czy Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne z dodatnią tolerancją mocy od 0,+5W , i ilością diód obejściowych 3 sztuki. Moduł który chcemy zaproponować znajduje się na liście TIER 1 publikowanej przez Bloomberg NEF.

Odp: Zamawiający dopuści panel fotowoltaicznych o powyższych parametrach pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę na etapie projektowym zmiany warunków przyłączeniowych

- Modernizacja rozdzielnicy SN wymusza wyłączenia jej zasilania. Na jak długi czas Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego zasilania?

Odp.:  Możliwość wyłączenia rozdzielny SN będzie możliwa w każdą sobotę na czas nien dłuższy niż 180 minut godzin w godzinach 13.30-17.30.

- Czy Zamawiający w terminie realizacji uwzględni czas potrzebny na aktualizację warunków przyłączenia wymaganych z uwagi na zastosowanie innych modułów fotowoltaicznych? Bez aktualizacji warunków przyłączenia nie będzie możliwe uzgodnienie dokumentacji projektowej. Czas na aktualizacje może wynieść nawet 3 miesiące.

Odp.:  W przypadku aktualizacji warunków przyłączeniowych Zamawiający wyznaczy dodatkowy czas na przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego dotyczącego warunków przyłączeniowych wynoszący 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

- Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje dostosowania pola stacji WN/Sn zasilającej stację SN/nN Zamawiającego oraz opłat przyłączeniowych,

Odp. Zamówienie nie obejmuje opłat przyłączeniowych.

- Proszę o udostępnienie harmonogramu przyłączenia dołączonego do wydanych przez PGE Dystrybucja warunków przyłączenia nr 24-C0/WP/00446.

Odp. Zamawiający udostępnia na stronie www harmonogram przyłączenia.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o parametrach równoważnych bądź lepszych niż te uwzględnione w warunkach przyłączeniowych, dołączonych do postępowania przetargowego?

Odp. Tak Zmawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o parametrach równoważnych bądź lepszych pod warunkiem, że zaproponowany producent panela fotowoltaicznego znajduje się w znajduje się na pozycji 1-6 listy TIER 1 publikowanej przez Bloomberg NEF za III lub IV kwartał 2024 roku.